## 1
Выберите тип местного сопротивления
Тройник
Отвод или колено
Воздухораспределители, зонты
Диффузор
Конфузор
Z-образное колено
Дроссель
Шибер
Диафрагма

## 2
Выберите тип тройника
Тройник прямой 90о приточный, прямоугольного сечения
Тройник прямой 90о вытяжной, прямоугольного сечения
Тройник прямой 90о приточный, круглого сечения
Тройник прямой 90о вытяжной, круглого сечения
назад

## 3
Выберите тип отвода или колена
Отвод гнутый или штампованный прямоугольного и круглого сечения
Колено с острыми кромками квадратного и круглого сечения
Колено П-образное 90о
Колено 90о с направляющими лопатками
назад

## 4
Выберите тип диффузора
Диффузор пирамидальный
Диффузор конический
назад

## 5
Z-образное колено
Z-образное колено 90о
Z-образное колено 30о
назад

## 6
Тройник прямой 90о приточный, прямоугольного сечения
1
Fп
Fc= | Fс | [5 empty] | uп
uc= | 5.9
[5 empty] | Fо= | Fо
[5 empty] | uо= | 5.9
|  |  | zo= | 1.6 |  | записать
|  |  | zп= | 0 |  | записать
назад

## 7
Тройник прямой 90о вытяжной, прямоугольного сечения
| Fп | 0.075 | [7 empty] | Fc |  | Fc
| Lп= | Lп | [7 empty] | Lс |  | 1230
[7 empty] | Fо= |  | 0.03
F0/Fp | L0/Lc | [5 empty] | Lо= |  | 420
0.4 | 0.34146 |  | Fл>F0
[5 empty] | Fо |  | Fп |  | Lс |  | Lо
[5 empty] | a | b | a | b
[5 empty] | 200 | 150 | 300 | 250 | 1230 |  | 420
Fo/Fп | Значения zo (в числителе)и zп (в знаменателе) при Lo/Lc | [19 empty] | Fo/Fп
| 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.34146 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.1 |  | 0.3 |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.9 |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 4.4 |  | 8.4 |  | 20 |  | 82 |  | 100000
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.2 |  | -1.7 |  | 0.6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.8 |  | 1.3 |  | 2.1 |  | 3.7 |  | 7.1 |  | 16.7 |  | 69 |  | 100000
0.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.4 |  | -9.4 |  | 0.6 |  | 0.7 |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1
|  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 1 |  | 1.6 |  | 2.8 |  | 5.2 |  | 12.3 |  | 51 |  | 100000
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.6 |  | -21 |  | -2.7 |  | 0.1 |  | 0.9 |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2
|  | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.8 |  | 1.3 |  | 2.2 |  | 4.1 |  | 9.5 |  | 39 |  | 100000
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.8 |  | -37 |  | -5.5 |  | -0.7 |  | 0.6 |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.2 |  | 1.2
|  | 0.8 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 1.1 |  | 1.8 |  | 3.3 |  | 7.6 |  | 31 |  | 100000
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | -50 |  | -8.8 |  | -1.7 |  | 0.3 |  | 1.1 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3
|  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.7 |  | 1 |  | 1.6 |  | 2.8 |  | 6.3 |  | 25 |  | 100000
[6 empty] | zo= | 0.82439 |  | записать
[6 empty] | zп= | 0.76585 |  | записать
назад

## 8
Тройник прямой 90о приточный, круглого сечения
[7 empty] | Fо= |  | 0.012272
| Fп/Fс | Fо/Fс | L0/Lc |  |  |  | Lо= |  | 200
| 1 | 0.39062 | 0.44444
| Fс= | 0.031416 | [7 empty] | Fп= |  | 0.031416
| Lс= | 450 | [7 empty] | Lп= |  | Lп
|  |  | Dc |  | Dо |  | Dп |  | Lс |  | Lо
|  |  | 200 |  | 125 |  | 200 |  | 450 |  | 200
Lo/Lс | Значения zп при Fп/Fc | [8 empty] | Значения zо при Fо/Fc
| 1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.65 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.65 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.39062 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1
0.05 | 0.2 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 94.7 |  | 59.9 |  | 33.1 |  | 22.6 |  | 14.2 |  | 3.4
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.1 | 0.15 |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 22.6 |  | 14.2 |  | 7.8 |  | 5.35 |  | 3.4 |  | 1
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.2 | 0.15 |  | 0.2 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.3 | 9.2 |  | 7.8 |  | 5.4 |  | 3.4 |  | 2 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0.55
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.3 | 0.15 |  | 0.2 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.3 | 4 |  | 3.4 |  | 2.4 |  | 1.6 |  | 1 |  | 0.8 |  | 0.65 |  | 0.55
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.4 | 0.2 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 2.25 |  | 1.9 |  | 1.4 |  | 1 |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.55 |  | 0.5
0.44444 |  | 0.24444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86701 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.5 | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.35 | 1.5 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0.75 |  | 0.6 |  | 0.55 |  | 0.55
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.6 | 0.75 |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.55 | 1.1 |  | 1 |  | 0.8 |  | 0.65 |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.5
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.7 | 2 |  | 1.55 |  | 1.25 |  | 1.1 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.8 |  |  | 4.5 |  | 3.3 |  | 2.9 |  | 2.2 | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.55 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.9 | [8 empty] | 10 | 0.7 |  | 0.65 |  | 0.55 |  | 0.5
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.95 | [9 empty] | 0.65 |  | 0.6 |  | 0.55 |  | 0.5
[6 empty] | zo= | 0.86701 |  | записать
[6 empty] | zп= | 0.24444 |  | записать
назад

## 9
Тройник прямой 90о вытяжной, круглого сечения
[7 empty] | Fо= |  | 0.017671
| Fп/Fс | Fо/Fс | L0/Lc |  |  |  | Lо= |  | 1
| 1 | 0.25 | 0.28571
| Fс= | 0.070686 | [7 empty] | Fп= |  | 0.070686
| Lс= | 3.5 | [7 empty] | Lп= |  | Lп
|  |  | Dc |  | Dо |  | Dп |  | Lс |  | Lо
|  |  | 300 |  | 150 |  | 300 |  | 3.5 |  | 1
Lo/Lс | Значения zп при Fо/Fc | [14 empty] | Значения zо при Fо/Fc
| 0.65 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.65 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.1
0.05 | [12 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [12 empty] | -4.8 |  | 0.73
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.1 | [6 empty] | 0.15 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | [6 empty] | -4.8 |  | 1.35 |  | -0.17 |  | 0.73 |  | 1.42
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.35 |  | 0.45 |  |  | 1.35 |  | -0.17 |  | 0.73 |  | 1.35 |  | 1.39 |  | 1.42 |  | 1.12
0.28571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55714 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.39 |  | 0
0.3 | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.4 |  | 0.45 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.9 | 0.47 |  | 0.73 |  | 1.11 |  | 1.39 |  | 1.42 |  | 1.39 |  | 1.29 |  | 0.23
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.4 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.8 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 1.32 |  | 1.3 |  | 1.39 |  | 1.42 |  | 1.35 |  | 1.26 |  | 1.12
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.5 | 0.75 |  | 0.8 |  | 1 |  | 1.15 |  | 1.5 | [6 empty] | 1.35 |  | 1.4 |  | 1.42 |  | 1.38 |  | 1.24
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.6 | 1.2 |  | 1.3 |  | 1.6 |  | 2 | [8 empty] | 1.41 |  | 1.42 |  | 1.39 |  | 1.29
[6 empty] | zo= | 1.39 |  | записать
[6 empty] | zп= | 0.55714 |  | записать
назад

## 10
Диффузор пирамидальный в сети
|  |  |  | F1= | 0.06
[5 empty] | альфа | 0.48996 | радиан
[5 empty] | альфа | 28.0725 | градусы
|  |  | Fо= | 0.015
[7 empty] | Fо |  | F1 |  | L
[7 empty] | a0 | b0 | a1 | b1
[7 empty] | 100 | 150 | 200 | 300 | 300
F0/F1 | альфа
0.25 | 28.0725
Fo/Fп | Значения zo (в числителе)и zп (в знаменателе) при Lo/Lc
| 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 28 | 28.0725 | 32 | 0 | 40
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.2 |  | 0.14 |  | 0.17 |  | 0.2 |  | 0.24 |  | 0.28 |  | 0.31 |  | 0.4 |  | 0.49 |  | 0.59 |  | 0.69
0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43163 |  | 0
0.25 |  | 0.13 |  | 0.16 |  | 0.18 |  | 0.21 |  | 0.24 |  | 0.27 |  | 0.35 |  | 0.43 |  | 0.52 |  | 0.61
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.3 |  | 0.11 |  | 0.13 |  | 0.16 |  | 0.19 |  | 0.22 |  | 0.24 |  | 0.31 |  | 0.38 |  | 0.46 |  | 0.53
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.4 |  | 0.09 |  | 0.1 |  | 0.12 |  | 0.14 |  | 0.16 |  | 0.18 |  | 0.23 |  | 0.28 |  | 0.34 |  | 0.4
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.5 |  | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.09 |  | 0.1 |  | 0.12 |  | 0.13 |  | 0.17 |  | 0.2 |  | 0.24 |  | 0.28
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.6 |  | 0.05 |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.09 |  | 0.11 |  | 0.14 |  | 0.16 |  | 0.19
[9 empty] | zo= | 0.43163 |  | записать
назад
α/2
α
V0F0
V1F1
L

## 11
Диффузор конический в сети
|  |  |  | F1= | 0.19635 | метров квадратных
|  |  |  | альфа | 0.9273 | радиан
|  |  |  | альфа | 53.1301
|  |  | Fо= | 0.070686 | метров квадратных
[8 empty] | Fо |  | F1 |  | L
[8 empty] | d0 |  | d1
[8 empty] | 300 |  | 500 |  | 200
F0/F1 | альфа
0.36 | 53.1301
Fo/Fп | ЗНАЧЕНИЯ АЛЬФА
| 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 40
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.2 |  | 0.12 |  | 0.14 |  | 0.17 |  | 0.19 |  | 0.25 |  | 0.32 |  | 0.43 |  | 0.61
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.25 |  | 0.1 |  | 0.12 |  | 0.15 |  | 0.17 |  | 0.22 |  | 0.28 |  | 0.37 |  | 0.49
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.3 |  | 0.09 |  | 0.11 |  | 0.13 |  | 0.15 |  | 0.2 |  | 0.25 |  | 0.33 |  | 0.42
0.36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.4 |  | 0.08 |  | 0.09 |  | 0.1 |  | 0.12 |  | 0.15 |  | 0.19 |  | 0.25 |  | 0.35
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.5 |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.09 |  | 0.11 |  | 0.14 |  | 0.18 |  | 0.25
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.6 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.1 |  | 0.12 |  | 0.17
[10 empty] | zo= | Недопустимо большой альфа, увеличьте L |  | записать
назад
α/2
α
V0F0
V1F1
L

## 12
Конфузор в сети
|  |  |  | альфа | 0.58291 | радиан
F1= | 0.075 |  |  | альфа | 33.3985 | градусы
[8 empty] | L/dэv | альфа | dэv
[8 empty] | 2 | 33.3985 | 250
Для круглого конфузора
|  |  |  | Fо= | 0.049087 |  | b=0 или пусто
[5 empty] | F1 |  | Fо |  | L
[5 empty] | a1 | b1 | a0 | b0
[5 empty] | 250 | 300 | 250 |  | 500
L/dэv | Значения zo при L/dэv
| 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 33.3985 | 40
0.1 | 0.41 |  | 0.17 |  | 0.2 |  | 0.24
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.15 | 0.39 |  | 0.16 |  | 0.18 |  | 0.21
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.6 | 0.29 |  | 0.2 |  | 0.15 |  | 0.13
[6 empty] | zo= | 0.1 |  | записать
назад
α/2
V0F0
V1F1
L
dэv

## 13
Отвод гнутый или штампованный прямоугольного и круглого сечения
[6 empty] | α | 90 | градусов
[6 empty] | R | 250
Если колено прямоугольного сечения, задать стороны,
в случае круглого сечения b должно быть пустое или 0
[6 empty] | d | 250 | диаметр в случае круглого сечения
b
d/b |  | dэv | R/dэv
0 |  | 250 | 1
альфа |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 75 | 90 | 90 | 0 | 110 | 0 | 130 | 0 | 150 | 0 | 180
зита при R/dэv=1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0 | 0.27 | 0 | 0.29
зита при R/dэv=1,5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.24
зита при R/dэv=2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.21
d/b |  | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5
|  | 1.3 | 0 | 1.17 | 0 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.85 | 0 | 0.86 | 0 | 0.9 | 0 | 0.95
[6 empty] | zo= | 0.21 |  | записать
назад
V0F0
V0F0
R
R
α
d
b
d
α

## 14
Колено с острыми кромками квадратного и круглого сечения
[5 empty] | α | 90 | градусов
Если колено прямоугольного сечения, задать стороны,
в случае круглого сечения поля должны быть пустые или 0
[5 empty] | a | 200
[5 empty] | b | 300
0.66667
альфа | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 | 75 | 90 | 90 | 0 | 110 | 0 | 130 | 0 | 150 | 0 | 180
зита | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.32 | 0 | 0.56 | 0 | 0.81 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 3.2 | 0 | 3.6
a/b | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.66667 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8
| 1.1 | 0 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0.95 | 0 | 0.9 | 0 | 0.83 | 0 | 0.78 | 0 | 0.75 | 0 | 0.72 | 0 | 0.71 |  | 0.7
[5 empty] | zo= | 1.26 |  | записать
назад
V0F0
а
b
α

## 15
Колено П-образное 90о прямоугольного сечения
[6 empty] | L | 210
[6 empty] | bк | 200
[6 empty] | b0 | 110
[6 empty] | d0 | 100
[6 empty] | bk/b0 | d0/b0 | L/b0
[6 empty] | 1.8182 | 0.90909 | 1.9091
l/b0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9091 | 2 | 0 | 2.4
0.5 | 7.9 |  | 6.9 |  | 6.1 |  | 5.4 |  | 4.7 |  | 4.3 |  | 4.2 |  | 4.3 |  | 4.44 |  | 4.6 |  | 4.8 |  | 5.3
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0.73 | 4.5 |  | 3.6 |  | 2.9 |  | 2.5 |  | 2.4 |  | 2.3 |  | 2.3 |  | 2.3 |  | 2.4 |  | 2.6 |  | 2.7 |  | 3.2
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 3.6 |  | 2.5 |  | 1.8 |  | 1.4 |  | 1.3 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.3 |  | 1.4 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 2.3
1.8182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77355 |  | 0
2 | 3.9 |  | 2.4 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.7
d/b | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.90909 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8
| 1.1 | 0 | 1.07 | 0 | 1.04 | 1.0145 | 1 | 0 | 0.95 | 0 | 0.9 | 0 | 0.83 | 0 | 0.78 | 0 | 0.75 | 0 | 0.72 | 0 | 0.71 |  | 0.7
[6 empty] | zo= | 0.78481 |  | записать
назад
L
d0
b0
bk
90о
90о
V0

## 16
Колено 90о с направляющими лопатками
[5 empty] | r | 1
[5 empty] | d | 20
r/d | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.24 | 0 | 0.3
зита | 0.4 | 0.375 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
[5 empty] | zo= | 0.375 |  | записать
назад

## 17
Z-образное колено 90о или 30о
[5 empty] | L | 50
Если колено прямоугольного сечения, задать стороны,
в случае круглого сечения нижнее поле должно быть пустое или 0
[5 empty] | b | 4
a
0 |  | 12.5
L/b | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 10
зита | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.9 | 0 | 1.61 | 0 | 2.63 | 0 | 3.61 | 0 | 4.01 | 0 | 4.18 | 0 | 4.22 | 0 | 4.1 | 0 | 3.65 | 0 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0 | 3.08 | 0 | 2.92 | 0 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0 | 2.45
a/b | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2
| 1.1 | 0 | 1.07 | 0 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0.95 | 0 | 0.9
[5 empty] | zo= | 0 |  | записать
назад

## 18
Дроссель-клапан
|  |  |  | Число створок |  | 1
|  |  |  | α |  | 0
створки/альфа | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90
1 | 0.04 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 200 | 0 | 1500 | 0 | 8000
0 | 0.07 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 2.5 | 0 | 5.5 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 90 | 0 | 160 | 0 | 7000
0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 40 | 0 | 160 | 0 | 7000
0 | 0.13 | 0 | 0.25 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 110 | 0 | 6000
0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 28 | 0 | 80 | 0 | 5000
[5 empty] | zo= | 0 |  | записать
назад

## 19
Шибер
Если сечение круглое, то b пустое или 0
[5 empty] | d | b | h
[5 empty] | 800 |  | 400
dэкв | h/dэкв | h/d
0 | 0 | 0.5
h/d | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | прямоугольный воздуховод
зита | 1e+18 | 0 | 193 | 0 | 44.5 | 0 | 17.8 | 0 | 8.12 | 0 | 4.02 | 0 | 2.08 | 0 | 0.95 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0
h/d | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | круглый воздуховод
Fп/F0 | 0 |  |  |  | 0.25 |  | 0.38 |  | 0.5 |  | 0.61 |  | 0.71 |  | 0.81 |  | 0.9 |  | 0.96 |  | 1
зита | 1e+18 | 0 | 180 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 4.6 | 2.06 | 2.06 | 0 | 0.98 | 0 | 0.44 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0
[5 empty] | zo= | 2.06 |  | записать
назад

## 20
Диафрагма
[6 empty] | F0/F1 | 0.66667
Если сечение круглое, то b пустое или 0
[5 empty] | F1= | 0.48 | F0= | 0.32
[5 empty] | a | b | a | b
[5 empty] | 800 | 600 | 400 | 800
F0/F1 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0 | 0.6 | 0 | 0.65 | 0.66667 | 0.7 | 0 | 0.75 | 0 | 0.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0.9 | 0 | 0.95 | 0 | 1
зита | 4 | 0 | 2.85 | 0 | 2 | 0 | 1.41 | 1.2633 | 0.97 | 0 | 0.65 | 0 | 0.42 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0
[5 empty] | zo= | 1.2633 |  | записать
назад
F0
F1V1

## 22
Подсчет
Наименование системы | № участка | ζ1 | ζ2 | ζ3 | ζ4 | ζ5 | ζ6 | ζ∑
| 1 | ζ1: 2.2 | 2.2
| 2 | ζ1: 2.2 | 2.2
| 3 | ζ1: 2.2 | 2.2
| 4 | ζ1: 2.2 | 2.2 | в меню
| 5 | ζ1: 2.2; ζ2: 0.1 | 2.3
| 6 | ζ1: 0.3; ζ2: 0.1; ζ3: 0.3 | 0.7
| 7 | ζ1: 2.2 | 2.2
| 8 | ζ1: 2.2 | 2.2 | в расчет воздуховодов
| 9 | ζ1: 2.2 | 2.2
| 10 | ζ1: 2.2; ζ2: 0.1 | 2.3
| 11 | 0.31 | 0.31 | 0.1 | 0.3 |  |  | 1.02
| 12 | ζ1: 2.2 | 2.2
| 13 | ζ1: 2.2 | 2.2
| 14 | ζ1: 2.2 | 2.2
| 15 | ζ1: 2.2 | 2.2
| 16 | ζ1: 2.2 | 2.2
| 17 | 1.6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.85
| 18 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 1.6 | 2.39
0
| 1 | 0.4 | 2.2 | 0.18 | 0.1 |  |  | 2.88
| 2 | ζ1: 0.1; ζ2: 1.6 | 1.7
| 3 | ζ1: 0.1; ζ2: 1.37 | 1.47
| 4 | ζ1: 0.1; ζ2: 1.51 | 1.61
| 5 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 2.33 | 3.12
0
| 5 | 1.3 | 0.17 | 0.08 | 0.43 |  |  | 1.98
| 6 | ζ1: 1.26; ζ2: 0.53 | 1.79
| 7 | 0.44 | 0.44 | 0.22 | 0.1 | 0.18 | 0.77 | 2.15
| 8 | ζ1: 1.68 | 1.68
0