## Расчет
Расчет теплопотерь
№ пом. | Наимено-вание помещения | tв в град. | Поверхности ограждения |  |  | Коэфф-нт К | Разность Т | Добавки в % |  |  | Коэфф-т добавок | Теплопотери, Вт |  | Коэфф-нт n
|  |  | Обозначения | Ориент. | F, м2 |  |  | на стр.св. | на ветер | прочие |  | Огражд. | Помещ-я
S (стены) |  | 2930.0415 | S (пол) | 1963.8612 | S (потолок) |  | 2945.7918 | S (окна) | 1016.442 | S (двери) | 0 | S (общая сумма) |  | 8856.1365
1 | Котельная | 16 | Н.С. | С | 7.1 | 0.43 | 55 | 10 |  | 5 | 1.15 | 193.1022 |  | 1
|  |  | Н.С. | В | 5.6 | 0.43 | 55 | 10 |  | 5 | 1.15 | 152.306 |  | 1
|  |  | Пл. |  | 4.5 | 0.63 | 55 |  |  |  | 1 | 93.555 |  | 0.6
|  |  | Пт. |  | 4.5 | 0.63 | 55 |  |  |  | 1 | 140.3325 | 579.2957 | 0.9
2 | Ванная | 25 | Н.С. | В | 5.2 | 0.43 | 64 | 10 |  | 5 | 1.15 | 164.5696 |  | 1
|  |  | Пл. |  | 7.3 | 0.63 | 64 |  |  |  | 1 | 176.6016 |  | 0.6
|  |  | Пт. |  | 7.3 | 0.63 | 64 |  |  |  | 1 | 264.9024 | 606.0736 | 0.9
3 | Спальня 1 | 22 | Н.С. | В | 5.5 | 0.43 | 61 | 10 |  |  | 1.1 | 158.6915 |  | 1
|  |  | Т.О. | В | 1.4 | 1.8 | 61 | 10 |  |  | 1.1 | 169.092 |  | 1
|  |  | Пл. |  | 9.7 | 0.63 | 61 |  |  |  | 1 | 223.6626 |  | 0.6
|  |  | Пт. |  | 9.7 | 0.63 | 61 |  |  |  | 1 | 335.4939 | 886.94 | 0.9
4 | Спальня 2 | 22 | Н.С. | В | 10.9 | 0.43 | 61 | 10 |  | 5 | 1.15 | 328.793 |  | 1
|  |  | Н.С. | Ю | 11.3 | 0.43 | 61 |  |  | 10 | 1.1 | 326.0389 |  | 1
|  |  | Т.О. | Ю | 1.4 | 1.8 | 61 |  |  | 10 | 1.1 | 169.092 |  | 1
|  |  | Пл. |  | 15.3 | 0.63 | 61 |  |  |  | 1 | 352.7874 |  | 0.6
|  |  | Пт. |  | 15.3 | 0.63 | 61 |  |  |  | 1 | 529.1811 | 1705.8925 | 0.9
5 | Гостинная | 22 | Н.С. | Ю | 17.9 | 0.43 | 61 |  |  | 10 | 1.1 | 516.4687 |  | 1
|  |  | Н.С. | З | 9.8 | 0.43 | 61 | 5 |  | 10 | 1.15 | 295.6121 |  | 1
|  |  | Т.О. | Ю | 1.4 | 1.8 | 61 |  |  | 10 | 1.1 | 169.092 |  | 1
|  |  | Т.О. | З | 1.4 | 1.8 | 61 | 5 |  | 10 | 1.15 | 176.778 |  | 1
|  |  | Пл. |  | 24 | 0.63 | 61 |  |  |  | 1 | 553.392 |  | 0.6
|  |  | Пт. |  | 24 | 0.63 | 61 |  |  |  | 1 | 830.088 | 2541.4308 | 0.9
6 | Спальня 3 | 22 | Н.С. | З | 6.6 | 0.43 | 61 | 5 |  |  | 1.05 | 181.7739 |  | 1
|  |  | Т.О. | З | 1.4 | 1.8 | 61 | 5 |  |  | 1.05 | 161.406 |  | 1
|  |  | Пл. |  | 11.3 | 0.63 | 61 |  |  |  | 1 | 260.5554 |  | 0.6
|  |  | Пт. |  | 11.3 | 0.63 | 61 |  |  |  | 1 | 390.8331 | 994.5684 | 0.9
7 | Кухня | 20 | Н.С. | З | 8.3 | 0.43 | 59 | 5 |  | 10 | 1.15 | 242.1567 |  | 1
|  |  | Н.С. | С | 12.7 | 0.43 | 59 | 10 |  | 5 | 1.15 | 370.5288 |  | 1
|  |  | Т.О. | З | 1.4 | 1.8 | 59 | 5 |  | 10 | 1.15 | 170.982 |  | 1
|  |  | Пл. |  | 13.6 | 0.63 | 59 |  |  |  | 1 | 303.3072 |  | 0.6
|  |  | Пт. |  | 13.6 | 0.63 | 59 |  |  |  | 1 | 454.9608 | 1541.9355 | 0.9
[11 empty] | Общая сумма |  | 8856.1365